## Outdoor DC UPS System Calculat
勁電科技 長效型 室外不斷電供電系統評估計算公式 (磷酸鐵鋰電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計停電 耗電時數 小時 | 臨時停電 總耗電量 W | 6年電池老化 衰減加計比率 磷酸鐵鋰6年 降到90%計算 W | 需鐵鋰電池 設計容量 Ah 以12.8V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
藍色區域 請填入數據 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88 | 96.8 | 7.5625 | 6年內都不需 更換電池
備註1:因應您當地架設長效型不斷電系統的低溫環境差異,請參考磷酸鐵鋰電池低溫放電容量,進行增加備援電力容量加成或進行電池加溫保護工程(埋於地下或加強包覆保溫) -10°C :電池容量 60% & -20°C :電池容量 48%
一般型 室外不斷電供電系統評估計算公式 (深循環鉛酸蓄電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計停電 耗電時數 小時 | 臨時停電 總耗電量 W | 6年電池老化 衰減加計比率 深循環鉛酸電池1年 降到70%計算 W | 需深循環鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
橘色區域 自動填入 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88 | 132 | 11 | 6年至少需 更換6次電池
Ps1: 一般鋰電池的計算公式與深循環電池計算方式相似'可比照此計算公式
Ps2: 特別注意,深循環鉛酸電池充放電使用壽命身受溫度影響,溫度若每提高8攝氏度,循環使用次數就會減少50% (一般鉛酸電池的使用循環次數以25攝氏度為運作溫度定義)
一般型 室外不斷電供電系統評估計算公式 (鉛酸蓄電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計停電 耗電時數 小時 | 臨時停電 總耗電量 W | 6年電池老化 衰減加計比率 鉛酸電池1年 降到50%計算 W | 需鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
紅色區域 自動填入 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88 | 158.4 | 13.2 | 6年至少需 更換12次電池
Ps1: 特別注意,鉛酸電池充放電使用壽命身受溫度影響,溫度若每提高8攝氏度,循環使用次數就會減少50% (一般鉛酸電池的使用循環次數以25攝氏度為運作溫度定義)