## Street Lamps DC UPS System Calc
勁電科技 路燈電源型 路燈供電系統評估計算公式 (磷酸鐵鋰電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計日間 耗電時數 小時 | 日間供電 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 磷酸鐵鋰3年 降到90%計算 W | 需鐵鋰電池 設計容量 Ah 以12.8V電壓定義 | 夜間停電 不斷電功能 加計時數 小時 | 夜間停電 不斷電功能 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 磷酸鐵鋰3年 降到90%計算 | 需鐵鋰電池 設計容量 Ah 以12.8V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
藍色區域 請填入數據 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14.3 | 314.6 | 346.06 | 27.0359 | 2 | 358.6 | 394.46 | 30.8172 | 3年內都不需 更換電池
備註1:設計日間耗電時數,以最長日間時數*115%為計算基礎,例如日間路燈未供電時間為AM 06:00~PM 19:00總計13小時,建議設計日間耗電時數定義為13*115%=14.9小時
備註2:夜間停電的不斷電功能加計時數,主要是因應夜間短時間停電期間,避免供電系統低電量狀態尚未充飽電,造成無法度過夜間臨時停電的設備用電需求,建議加計2~3小時為宜
備註3:因應您當地架設路燈型系統的低溫環境差異,請參考磷酸鐵鋰電池低溫放電容量,進行增加備援電力容量加成或進行電池加溫保護工程(埋於地下或加強包覆保溫) -10°C :電池容量 60% & -20°C :電池容量 48%
一般型 路燈供電系統評估計算公式 (深循環鉛酸蓄電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計日間 耗電時數 小時 | 日間供電 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 深循環鉛酸電池1年 降到70%計算 W | 需深循環鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 夜間停電 不斷電功能 加計時數 小時 | 夜間停電 不斷電功能 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 深循環鉛酸電池1年 降到70%計算 W | 需深循環鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
橘色區域 自動填入 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14.3 | 314.6 | 471.9 | 39.325 | 2 | 358.6 | 537.9 | 44.825 | 3年至少需 更換3次電池
Ps1: 一般鋰電池的計算公式與深循環電池計算方式相似'可比照此計算公式
Ps2: 特別注意,深循環鉛酸電池充放電使用壽命身受溫度影響,溫度若每提高8攝氏度,循環使用次數就會減少50% (一般鉛酸電池的使用循環次數以25攝氏度為運作溫度定義)
一般型 路燈供電系統評估計算公式 (鉛酸蓄電池)
分項 | 設備No.1 耗電量 |  | 設備No.2 耗電量 |  | 設備No.3 耗電量 |  | 設計日間 耗電時數 小時 | 日間供電 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 鉛酸電池1年 降到50%計算 W | 需鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 夜間停電 不斷電功能 加計時數 小時 | 夜間停電 不斷電功能 總耗電量 W | 3年電池老化 衰減加計比率 鉛酸電池1年 降到50%計算 W | 需鉛酸電池 設計容量 Ah 以12V電壓定義 | 備註
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間
| 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00 | 06:00-18:00 | 18:00-06:00
紅色區域 自動填入 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14.3 | 314.6 | 566.28 | 47.19 | 2 | 358.6 | 645.48 | 53.79 | 3年至少需 更換6次電池
Ps1: 特別注意,鉛酸電池充放電使用壽命身受溫度影響,溫度若每提高8攝氏度,循環使用次數就會減少50% (一般鉛酸電池的使用循環次數以25攝氏度為運作溫度定義)